СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Глава I. Схема водоснабжения	7

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения Китерминского сельского поселения	7

1.1. Структура системы водоснабжения Китерминского сельского поселения	7

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	7

1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	8

1.4. Описание технологических зон водоснабжения	8

1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	8

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения	8

1.7. Описание территорий Китерминского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	9

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения	10

1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом

законном основании объектами централизованной системы

водоснабжения Китерминского сельского поселения……………………12

Раздел 2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды …………………………………………………………………………………….14

2.1. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической  воды…………………………………………………………………………..14

2.2. Территориальный водный баланс подачи воды	20

2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	27

2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	27

Раздел 3. Направление развития централизованной системы водоснабжения Китерминского сельского поселения	29

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	29

3.2. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке	29

3.3. Перспективные водные балансы	29

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	31

4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству  для обеспечения перспективной подачи в сутки  максимального  водопотребления	31

4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	34

4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу  из эксплуатации	35

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения	35

5.1. Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды, а также предложения по реконструкции участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	35

5.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах	36

5.3. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления	37

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	37

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей	40

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	40

Раздел   8. Целевые показатели  развития централизованной системы водоснабжения Китерминского сельского поселения	………………………..42

Глава II.  Схема водоотведения…………………………………………………45

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения Китерминского сельского поселения	45

Раздел 10. Перспективные расчетные расходы сточных вод	45

Раздел 11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	45

Раздел 12. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения	52

12.1. Предложения по строительству канализационных сетей и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод	52

12.2. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	53

12.3. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение	54

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	55

13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции Комплекса очистных сооружений канализации	55

13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей	55

13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод	56

Раздел 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	56

Графическая часть:

- Схема водоснабжения на существующее положение с. Китерма в масштабе М 1:2000

- Схема водоснабжения на перспективное развитие с. Китерма в масштабе М 1:2000

- Схема водоотведения на перспективное развитие с. Китерма в масштабе М 1:2000

Приложение 1 Техническое задание на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Китерминского сельского поселения разработана ООО «Земпроект» в 2013 году по договору №163-з  от 12 августа 2013г. с администрацией Китерминского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области. Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2013. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, отражения  существующей ситуации, а также определения долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.

При разработке схемы развития водоснабжения и водоотведения учитываются наиболее экономичные способы транспортировки и очистки воды и стоков, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Графическая часть «Схемы водоснабжения и водоотведения Китерминского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» выполнена с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD 2010. Для просмотра и редактирования данных предполагается использование программы AutoCAD версии 2004 и выше.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, «Схемы водоснабжения и водоотведения Китерминского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»  включает в себя

- существующее положение (2024 год);

- перспективный период до 2034 г.

Крутинский район находится на северо-западе Омской области на левобережье реки Иртыш. Расстояние до областного центра - 185 км. Площадь района 5700 кв.км. На территории района расположено 47 населенных пунктов, объединенных в 10 сельских округах: Крутинский, Зиминский, Китерминский, Новокарасукский, Оглухинский, Пановский, Рыжковский, Толоконцевский, Шипуновский, Яманский. Граничит с Тюменской областью и с районами Омской области: Называевским, Тюкалинским, Большеуковским.

Китерминского сельское поселение расположено севернее р.п. Крутинка, территория поселения составляет 668,01 км2. Админимтративный центр поселения – с. Китерма. Кроме самого села в поселение входят такие населенные пункты, как д. Березово, д. Кабанье, д. Калугино, д. Салтаим, д. Усть-Китерма. Численность населения составляет 826 человек ( в  322 домохозяйствах).

Рисунок – 1 Территория Крутинского района.

Рисунок – 2 Расположение с. Китерма на карте Крутинского района.

# Глава I. Схема водоснабжения

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения  Китерминского сельского поселения

### 1.1. Структура системы водоснабжения Китерминского сельского поселения

На территории Китерминского сельского поселения централизованная и децентрализованная система водоснабжения, обслуживанием населения занимается Администрация сельского поселения.

Таблица – 1 Характеристика действующей системы водоснабжения Китерминского сельского поселения.

| № п/п | Наименование административного образования | Скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (м) | Водоразборные колонки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Китерминского сельское поселение | 2 | 1 | 6001,5 | 32 |

### 1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории Китерминского сельского поселения источником водоснабжения являются подземные водозаборные скважины и частные колодцы. Водозаборные скважины находится в с. Китерма. В с. Китерма расположено две скважины (одна резервная) и 15 частных колодцев. Наблюдается износ сооружений, требуется реконструкция скважин. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из частых колодцев в количестве 20 штук (д. Березово – один колодец, д. Кабанье – четыре колодца, д. Калугино – три колодца, д. Салтаим – пять колодцев, д. Усть-Китерьма – семь колодцев). В с. Китерма эксплуатируется скважина, расположенная на расстоянии 147 метров на северо-запад относительно жилого дома по ул. Труда 20А (№160000119), введена в эксплуатацию в 1983 году, физический износ 88 %. Глубина скважины 80 метров. В скважине установлен электропогружной насос марки ЭЦВ 6, глубина погружения насоса 50 метров. Управление насосом осуществляется в ручном режиме. Производительность скважины 6 куб.м./час. Со скважины вода поступает в водонапорную башню емкостью 20 куб.м. С водонапорной башни вода поступает в централизованную водопроводную сеть.

В настоящий момент вода из скважин в Китерминском сельском поселении подается без очистки, на хозяйственные нужды.

Качество воды, подаваемой по водоводу потребителям,  не соответствует требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по жесткости, содержанию хлоридов, цветности, вкусу.

### 1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

На территории Китерминского сельского поселения нет существующих сооружений очистки и подготовки воды. Вода подается без очистки потребителям.

### 1.4. Описание технологических зон водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Китерминского сельского поселения осуществляется самостоятельно. В с. Китерма водоснабжение осуществляется из скважины и частных колодцев. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется с помощью частных колодцев.

### 1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

На территории Китерминского сельского поселения нет повысительных насосных станций водоснабжения.

### 1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

Общая протяженность внутрипоселковых  сетей в с. Китерма составляет 6001,5 м. В остальных населенных пунктах сельского поселения нет водопроводных систем водоснабжения. На сети установлены три задвижки, один пожарный гидрант, 32 водоразборных колонки.  Стальные трубы протяженностью 77 м исчерпали свой срок службы. К сетям водоснабжения подключено 35 домов индивидуальной застройки.

Состояние  водопроводов характеризуется как удовлетворительное, на сети имеется всего один участок требующий замены. Характеристики сетей водоснабжения представлены в таблице №2. Номера участков водопроводных сетей показаны в графической части на схеме водоснабжения.

Напор в разводящей  сети в с. Китерма поддерживает водонапорная башня V-20,0 м3. Высота водяного столба составляет 15 метров. Сооружение введено в эксплуатацию в 1983 г. Физический износ составляет 20%.

- Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется от скважины в с. Китерма. Водопровод объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный. В Китерминском сельском поселении сети являются  кольцевыми, но также имеются тупики протяженностью более 200 метров. По степени обеспеченности подачи воды, рассматриваемая система водоснабжения относятся к III категории в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 2 – Характеристики сетей водоснабжения.

| Номер участка водопроводной сети | Год постройки | Диаметр труб, мм | Материал труб | Протяженность, м | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловые или обычные) | Характеристика грунта | Период эксплуатации, в годах | Средний нормативный срок службы в годах | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3,4 | 1986 | 100 | чугун | 439,9 | обычные | суглинки | 27 | 70 | 38 |
| 5,6,7 | 1986 | 100 | чугун | 262,2 | обычные | суглинки | 27 | 70 | 38 |
| 8,9 | 1986 | 110 | п/э | 202,5 | обычные | суглинки | 27 | 70 | 38 |
| 10,11,12,13,14,15 | 1986 | 100 | чугун | 1041,1 | обычные | суглинки | 27 | 70 | 38 |
| 16,17,18,19 | 1986 | 100 | чугун | 711,4 | обычные | суглинки | 27 | 70 | 38 |
| 20,21,22,23,24 | 1986 | 100 | чугун | 997,1 | обычные | суглинки | 27 | 70 | 38 |
| 25,26 | 1986 | 100 | чугун | 495,4 | обычные | суглинки | 27 | 70 | 38 |
| 27,28,29 | 1986 | 100 | чугун | 504,6 | обычные | суглинки | 27 | 70 | 38 |
| 1-5 (а) | 1983 | 110 | п/э | 592,2 | обычные | суглинки | 30 | 70 | 43 |
| 6-8 (а) | 1983 | 100 | чугун | 660,1 | обычные | суглинки | 30 | 70 | 43 |
| 9а | 1983 | 50 | сталь | 77,1 | обычные | суглинки | 30 | 30 | 100 |

- Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены  водопроводные колодцы и водопроводные камеры с отключающими задвижками.

- Пожаротушение жилых и общественных зданий обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в смотровых колодцах и камерах на сетях водопровода.

Полив зеленых насаждений предусматривается из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

### 1.7. Описание территорий Китерминского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

На территории Китерминского сельского поселения централизованными системами водоснабжения не охвачены частично с. Китерма и населенные пункты: д. Березово, д. Кабанье, д. Калугино, д. Салтаим, д. Усть-Китерма.

### 1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения

Состояние объектов поселения, являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития сельского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района. На территории Китерминского сельского поселения расположено две водозаборных скважины и 35 частных колодцев, которые являются источниками водоснабжения населения.

К проблемам водоснабжения в Китерминском сельском поселении, в частности, относятся:

- отсутствие централизованного водопровода на большей территории сельского поселения;

- острая нехватка воды в летний период водоснабжения;

- вода, подаваемая населения из скважин, не соответствует требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- отсутствие приборов учета воды;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития хозяйства водоснабжения.

Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой характер и является одной из главных составляющих безопасности поселения, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. В Крутинском районе Омской области разработаны программы развития поселений и района в целом:

- Схема территориального планирования Крутинского муниципального района Омской области;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Китерминском сельском поселении Крутинского муниципального района Омской области на 2022-2024 годы»;

- Программа Крутинского муниципального района Омской области «Чистая вода (2019-2025 годы)».

1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения Китерминского сельского поселения.

Администрация Китерминского сельского поселения Крутинского муниципального района владеет на праве собственности следующими объектами

| Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Характеристика (протяженность ,диаметр, глубина и т.д.) | Наличие правоустанавливающих документов (указать данные свидетельств на право собственности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозаборная скважина | с. Китерма, ул. Труда, д. 21 | Глубина – 77 м. | Свидетельство о государственной регистрации права 55-АБ №049278 от 24.10.2014 г. выдано Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. |
| Водозаборная скважина | с. Китерма, ул. Труда, д. 20 А | Глубина – 80 м. | Свидетельство о государственной регистрации права 55АВ №484370 от 27.12.2007 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службой по Омской области. |
| Водопровод №1 | с. Китерма, по ул. Мира, Дружбы, Ленина, Юбилейная, Береговая, от водонапорной башни по ул. Северная №6 | Протяжённость- 4672,20 п.м. | Свидетельство о государственной регистрации права 55АВ №484365 от 27.12.2007 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службой по Омской области. |
| Водопровод №2 | с. Китерма, от водонапорной башни по ул. Труда, Дружбы, Ленина к школе | Протяжённость- 1329,30 п.м. | Свидетельство о государственной регистрации права 55АВ №484366 от 27.12.2007 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службой по Омской области. |
| Водонапорная башня | с. Китерма, ул. Труда, д. 21 | Общий объём – 25 куб.м | Свидетельство о государственной регистрации права 55-АБ №049277 от 24.10.2014 г. выдано Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. |

# Раздел 2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

### 2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и полив. Общий баланс потребления воды за 2023 год в Китерминском сельском поселении представлен в таблице 3.

Таблица – 3 Общий баланс водоснабжения питьевой воды по Китерминскому сельскому поселению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий баланс водоснабжения питьевой воды по Китерминскому сельскому поселению (годовой, среднесуточный, максимальный среднесуточный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Истекший год |  |  | Истекший год |  |  | Текущий год |  |  | 2025 |  |  | 2026-2034 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | из подземных источников | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 2.1.1 | из собственных источников | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 2.1.2 | от других операторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск питьевой воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 6.1.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | по нормативам | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Бюджетные потребители | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 |
|  | -производственные | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Население | 5871 | 18 | 36 | 5871 | 18 | 36 | 5871 | 18 | 36 | 5871 | 18 | 36 | 5991 | 18 | 36 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | 689 | 2 | 2 | 689 | 2 | 2 | 689 | 2 | 2 | 689 | 2 | 2 | 809 | 2 | 2 |
|  | - пожаротушение |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - полив | 1672 | 5 | 17 | 1672 | 5 | 17 | 1672 | 5 | 17 | 1672 | 5 | 17 | 1672 | 5 | 17 |
|  | другое | 3510 | 11 | 17 | 3510 | 11 | 17 | 3510 | 11 | 17 | 3510 | 11 | 17 | 3510 | 11 | 17 |
| 6.3.3 | Прочие потребители | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 |
|  | -производственные | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск технической воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отпуск горячей воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | по нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.1 | по температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.2 | по качеству воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Информация по объемам утечек распределительной сети и поливу еленых насаждений в населенных пунктах отсутствует. Общий баланс представлен по подаче воды из скважины в с. Китерма.

### 2.2. Территориальный водный баланс подачи воды

Территориально Китерминское сельское поселение поделено на шесть населенных пунктов. Объем потребления воды по населенным пунктам представлен ниже в таблице 4.

Таблица – 4 Объем водопотребления в Китерминском сельском поселении.

| Территориальный баланс водоснабжения питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения – Китермискогое сельское поселение годовой, суточный и в сутки максимального водоснабжения (заполняется по каждой технологической зоне). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Истекший год |  |  | Истекший год |  |  | Текущий год |  |  | 2025 |  |  | 2026-2034 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Территориальная зона № 1 (Администрация Китерминского сельского поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | из подземных источников | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 2.1.1 | из собственных источников | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 2.1.2 | от других операторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск питьевой воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 6.1.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | по нормативам | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7832 | 23 | 43 | 7952 | 23 | 43 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Бюджетные потребители | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 |
|  | -производственные | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 | 556 | 2 | 2 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Население | 5871 | 18 | 36 | 5871 | 18 | 36 | 5871 | 18 | 36 | 5871 | 18 | 36 | 5991 | 18 | 36 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | 689 | 2 | 2 | 689 | 2 | 2 | 689 | 2 | 2 | 689 | 2 | 2 | 809 | 2 | 2 |
|  | - пожаротушение |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - полив | 1672 | 5 | 17 | 1672 | 5 | 17 | 1672 | 5 | 17 | 1672 | 5 | 17 | 1672 | 5 | 17 |
|  | другое | 3510 | 11 | 17 | 3510 | 11 | 17 | 3510 | 11 | 17 | 3510 | 11 | 17 | 3510 | 11 | 17 |
| 6.3.3 | Прочие потребители | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 |
|  | -производственные | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 | 1405 | 4 | 6 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск технической воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отпуск горячей воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | по нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.1 | по температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.2 | по качеству воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Точной информации по объемам водопотребления в остальных населенных пунктах и части жителей с. Китерма отсутствует, так как водоснабжение осуществляется с помощью частных колодцев, учет водопотребления не ведется.

### 2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Удельная среднесуточная норма водопотребления в застройке зданиями: оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, принимается в размере 125 л/сут на одного человека (35 усадеб); для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя составляет 50 л/сут согласно СНиП 2.04.03-85.

Расход воды на наружное пожаротушение в Китерминском сельском поселении в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» на один пожар составляет:

- в с. Китерма, д. Салтаим, д. Усть-Китерма 5 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному;

- в д. Берёзово, д. Кабанье, д. Калугино наружное пожаротушение не предусмотрено в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

В населенных пунктах д. Берёзово, д. Кабанье, д. Калугино, д. Салтаим и д. Усть-Китерма забор воды на пожаротушение осуществляется из близ лежащих источников водоснабжения.

Фактическое удельное водопотребление за 2023 год в с. Китерма составило 11,35 л/сут на человека.

### 2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Китерминском сельском поселении, утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Китерминском сельском поселении Крутинского муниципального района Омской области на 2022-2024 годы».

Основными целями Программы являются:

-переход поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов поселения бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В Китерминском сельском поселении приборов учета воды нет. Основными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета администрация Китерминского сельского поселения планирует  выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

# Раздел 3. Направления развития централизованной системы водоснабжения Китерминского сельского поселения

# 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое потребление в 2023 году в с. Китерма составило 8,0 тыс.м.куб, в средние сутки 22,0 м.куб, в максимальные сутки расход составил 26,4 м.куб. Ожидаемое водопотребление определено с учетом строительства новых объектов общественно деловой застройки и с учетом подключения существующих домов индивидуальной застройки к сетям водоснабжения. В Китерминском сельском поселении увеличение численности населения на перспективный срок развития не прогнозируется. К 2025 ожидаемое потребление, согласно расчетам, составит 20,5 тыс.м.куб (в соответствии с нормами из СНиП 2.04.02-84*), в средние сутки 56,2 м.куб, в максимальные сутки расход составит 67,4 м.куб.

### 3.2. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

Данные об объемах утечек воды из сети при транспортировки в поселении отсутствуют. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также своевременной замене запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в поселении дефицит воды питьевого качества, снизить нагрузку на водопроводные сети, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Также использование современного оборудования по обнаружению утечек позволит своевременно устранить неполадки на сети. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей (таких как синхронный регистратор акустических сигналов «Акустический томограф «Каскад-2» (Россия), корреляционный течеискатель Enigma (Primayer, Англия), цифровой полевой коррелятор Correlux P-2 (Seba KMT, Германия), улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

### 3.3. Перспективные водные балансы

В Китерминском сельском поселении перечень объектов общественно деловой застройки по схеме территориального планирования Крутинского муниципального района Омской области выглядит следующим образом:

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

- аптечный пункт в с.Китерма;

- аптечный киоск в д.Салтаим, д.Усть-Китерма;

Культура и искусство:

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Китерма;

- сельский дом культуры в д.Салтаим;

- сельская библиотека в д.Салтаим, д.Усть-Китерма;.

Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

- предприятие общественного питания в с.Китерма;

- предприятие бытового обслуживания в с.Китерма;

- станция технического обслуживания в с.Китерма, д.Салтаим;

- автозаправочная станция в с.Китерма.

Для улучшения качества жизни населения с. Китерма администрацией сельского поселения планируется провести подключение новых абонентов к сетям водоснабжения. К 2025 году планируется подключение 30 домов существующей индивидуальной застройки, к 2025 году - 50 домов. Таким образом, в поселении к 2025 году внутренними системами водоснабжения будут обеспечены 96 домов, что составит 52% от общего количества домов. На данный момент доля подключенных абонентов составляет 16% от общего количества домов в с. Китерма.

Перспективное увеличение объема водоснабжения к 2025 году представлено в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели водопотребления новых абонентов водоснабжения.

| № | Наименование потребителя | Население | Норма водопотребления, л/сут | Среднесуточный расход, куб.м./сут | Коэф-т суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, куб.м./сут | Средний годовой расход, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аптечный пункт в с. Китерма | 2 | 12 | 0,02 | 1,2 | 0,03 | 7,30 |
| 2 | Аптечный пункт в д. Салтаим | 2 | 12 | 0,02 | 1,2 | 0,03 | 7,30 |
| 3 | Аптечный пункт в д. Усть-Китерма | 2 | 12 | 0,02 | 1,2 | 0,03 | 7,30 |
| 4 | Предприятие общественного питания в с. Китерма | 50 | 12 | 0,60 | 1,2 | 0,72 | 219,00 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания в с. Китерма | 6 | 25 | 0,15 | 1,2 | 0,18 | 54,75 |
| 6 | Станция технического обслуживания в с. Китерма | 6 | 25 | 0,15 | 1,2 | 0,18 | 54,75 |
| 7 | Станция технического обслуживания в д. Салтаим | 6 | 25 | 0,15 | 1,2 | 0,18 | 54,75 |
| 8 | Автомобильно-запровочная станция в с. Китерма | 4 | 25 | 0,10 | 1,2 | 0,12 | 36,50 |
| 9 | Подключение 30 абонентов | 90 | 125 | 11,25 | 1,2 | 13,5 | 4106,25 |
| 10 | Подключение 50 абонентов | 150 | 125 | 18,8 | 1,2 | 22,56 | 6862,00 |
| 10 | Итого |  |  | 31,26 |  | 37,51 | 11409,90 |
| 11 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 3,13 |  | 3,75 | 1141,00 |
| 12 | Всего |  |  | 34,39 |  | 40,90 | 12550,90 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

### 4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству 
для обеспечения перспективной подачи в сутки  максимального  водопотребления

Источником водоснабжения в Китерминском сельском поселении являются подземные воды, в период перспективного развития предлагается расширить их использование и улучшить качество подаваемой воды. Для обеспечения населения водой питьевого качества необходима установка водоочистных сооружений. Схемой водоснабжения предлагается пробурить три скважины и выполнить реконструкцию существующей скважины.

Схемой водоснабжения запланировано  пробурить и обустроить скважину в д. Усть-Китерма для обеспечения водой жителей деревни в хозяйственно-бытовых целях. Для обеспечения напора и создания запасного объема воды необходимо строительство водонапорной башни. В скважине рекомендуется установить насос с регулируемым приводом и станцию управления СУЗ. Целью мероприятия является улучшение качества жизни населения. Срок реализации проекта – 2020-2025 гг.

В с. Китерма запланировано строительство двух новых скважин. Предполагаемое место размещение скважин показано в графической части. Водоснабжение с. Китерма предлагается организовать следующим образом. Подача воды из трех скважин будет поступать по объединенному трубопроводу на блочно-модульные очистные сооружения, после очистки вода будет подаваться потребителям. Месторасположение очистных сооружений показано в графической части. Схемой рекомендуется блочно-модульная станция водоподготовки ВОС-100 с резервуарами чистой воды фирмы «ЭКОС». Характеристики станции очистки установить при рабочем проектировании.

Проектируемая схема очистки малозагрязненных природных подземных вод до показателей, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривает следующие стадии технологического процесса:

• фильтрация на фильтрах антрацитовой загрузкой;

• фильтрация на фильтрах с угольной загрузкой;

• обеззараживание.

Исходная подземная вода от скважин подается в резервуар приема воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется путем свободного излива с высоты 0,5 м. Из РПВ с помощью насосов, после которых устанавливается расходомер и манометр, воды подается на очистку в фильтры I ступени - напорные фильтры с антрацитовой загрузкой FE(T), и далее в фильтры II ступени с угольной загрузкой СА(Т). Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Емкость РЧВ обеспечивает хранение:

• регулирующего объема воды;

• объема воды на промывку фильтров;

Для периодической дезинфекции резервуаров чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия с помощью установки в составе расходного бака и насоса-дозатора. Дозирование раствора реагента предусматривается в трубопровод забора воды из РЧВ и в трубопровод подачи воды в РЧВ. Из РЧВ, вода насосами подается на обеззараживание, осуществляемое на установке ультрафиолетового облучения - УФО, и далее потребителям. На линии подачи воды потребителю предусматривается установка расходомера и манометра.

Все рабочие элементы технологической схемы снабжены байпасной линией.

Для удаления из очищаемых вод взвесей применен фильтр марки FE(T). Количество и модель фильтров определяется согласно исходным данным проекта. В качестве фильтрующего материала в фильтрах серии FE(T) используется инертная мультимедийная загрузка на основе гидроантрацита. Данный материал обладает высокой грязеемкостью и при этом малой плотностью по сравнению с другими фильтрующими материалами. Благодаря малой плотности, на промывку данного фильтрующего материала требуется меньший расход воды. Эксплуатация фильтра по ТУ производителя. Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления. Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию.

Для удаления из очищаемых вод различных примесей применяется фильтр марки CA(T). В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах серии СА(Т) применяется кокосовый активированный уголь. Активированный уголь изготовлен из скорлупы кокосовых орехов, имеет высокую сорбционную способность и высокую механическую прочность. Эксплуатация фильтра по ТУ производителя.

Промывка фильтров осуществляется очищенной водой. Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления.

Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки.

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит на ультрафиолетовой установке с пороговой мощностью не менее 30 мДж/см2, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

В процессе работы установки, на ее внутренней поверхности, происходит отложение солей.

Удаление отложений предусматривается с помощью системы регенерации, состоящей из промывного насоса и емкости раствора щавелевой кислоты.

Контроль качества очистки воды и проведение физико-химических анализов, предусматривается в близлежащей специализированной лаборатории по согласованию с Роспотребнадзор.

В результате реализации проектной технологической схемы обработки исходных подземных вод качество очищенной питьевой воды обеспечит требования СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Станция очистки воды состоит из блок-контейнеров монтируемых на площадке строительства. В станции предусмотрены электроосвещение, система отопления и вентиляции.

Станция очистки воды с водопроводной насосной станцией устанавливаются на общий фундамент (конструкция фундамента определяется расчетом). Вокруг станций предусмотрена отмостка.

При реализации плана мероприятий по очистке воды в с. Китерма, в остальные населенные пункты питьевая вода будет доставляться с помощью водовозов.

Целью мероприятия является улучшение качества воды в поселении и благосостояния жителей. Срок реализации проекта – 2024-2034 гг.

### 4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

В Китерминском сельском поселении необходимо произвести реконструкцию скважины и водонапорной башни в с. Китерма. В с. Китерма скважина расположенная на расстоянии 147 метров на северо-запад относительно жилого дома по ул. Труда 20А (№160000119).  Предлагается в скважине заменить обсадную и водоподъемную трубу. Также необходимо выполнить замену насосного оборудования. Необходимо установить новые насосные агрегаты с регулируемым приводом и шкафом управления. План существующего сооружения показан ниже.

Рисунок 3 – Разрез скважины (по ул. Труда), с. Китерма.

Целью мероприятия является улучшение качества водоснабжения. Срок реализации проекта – 2024-2034 гг.

### 4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу 
из эксплуатации

В Китерминском сельском поселении нет объектов водоснабжения, планируемых к выводу из эксплуатации в период 2024 до 2025 года.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

### 5.1. Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды, а также предложения по реконструкции участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в первую очередь выполнить реконструкцию в части замены стального трубопровода в с. Китерма общей протяженностью 71 м. Также предлагается заменить полиэтиленовый и чугунный трубопровод 1983 года постройки. Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения необходимо выполнить  закольцовку  существующих тупиков сети на территории сложившейся застройки.

Участки трубопроводов показаны на схеме расположения водопроводных сетей. Стальной трубопровод заменить на полиэтиленовый ПЭ 100 SDR13 (питьевой). При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Сведения об участках.

- предлагается выполнить реконструкцию стального водопровода в с. Китерма (в связи с истечением срока службы), участок №9а, d=50 мм, L=77 м. Участок  показан в графической части. Целью мероприятия является улучшение качества и надежности водоснабжения. Срок реализации проекта – 2024-2029 гг;

- предлагается выполнить реконструкцию водопровода в с. Китерма (в связи с физическим износом), участки №1-5а, №6-8а, d=110 мм, L=1253 м. Участки  показаны в графической части. Целью мероприятия является улучшение качества и надежности водоснабжения. Срок реализации проекта – 2024-2029 гг;

- предлагается закольцевать трубопровод по ул. Береговая, ул. Ленина, ул. Юбилейная в существующей застройке в с. Китерма, общей протяженностью L=654 м, d=110 мм. Целью мероприятия обеспечение надежности системы водоснабжения. Срок реализации проекта – 2024-2029 гг.

- предлагается проложить водопровод в д. Усть-Китерма от планируемой скважины вдоль главной улицы, протяженность L=600 м, d=110 мм. Целью мероприятия являются повышение качества водоснабжения с. Усть-Китерма. Срок реализации проекта – 2024-2034 гг.

В населенных пунктах с. Китерма, д. Березово, д. Кабанье, д. Калугино, д. Салтаим и д. Усть-Китерма предлагается выполнить расчистку питьевых колодцев.

На реконструируемых и прокладываемых участках потребуется выполнить установку запорно-регулирующей арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также рекомендуется выполнить замену и установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Прокладка сетей водопровода осуществляется ниже глубины промерзания почвы, 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

### 5.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах

В с. Китерма на трубопроводе нет установленных устройств, сигнализирующие об аварии на сети водоснабжения. При обустройстве скважин рекомендуется установить станцию управления СУЗ-40.  Станция СУЗ предназначена для управления трехфазными асинхронными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и «сухого» хода. В режиме местного управления станция СУЗ может включаться и выключаться автоматическим выключателем. Во всех режимах станция обеспечивает:

- отключение электродвигателя при обрыве любой из трех фаз;

- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);

- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;

- световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней);

- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения можно регулировать.

- индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.

Станция СУЗ имеет встроенный имитатор перегрузки по току, который позволяет настраивать станцию по току электродвигателя без использования дополнительных приборов. В станции СУЗ предусмотрена блокировка на время воздействия гидроудара. Время блокировки можно регулировать.

На сети установлены задвижки с ручным управлением. На перспективу предлагается диспетчеризация коммерческого учета водопотребления на реконструируемых и новых участках сетей водопровода для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

### 5.3. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

На данный момент в Китерминском сельском поселении нет установленных приборов учета воды. Администрация Китерминского сельского поселения планирует выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В «Схеме водоснабжения и водоотведения» предусмотрен ряд прогрессивных и энергосберегающих решений, обеспечивающих более надежную и долговечную работу системы водоснабжения Китерминского сельского поселения, а именно:

- строительство кольцевых сетей водоснабжения;

- применение пластмассовых труб для системы водоснабжения;

- реконструкция водозаборных сооружений;

- строительство водоочистных сооружений;

- установка насосов в скважинах с регулируемым приводом.

# Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

В Китерминском сельском поселении нет водоочистных сооружений и объектов (водозабора), сбрасываемых промывную воду.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода  хозяйственно-питьевого назначения должны быть разработаны зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс санитарной охраны - зона строгого режима, II и III - зона ограничений.

Границы зон устанавливаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Зона первого пояса составляет 50 метров.

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны источника, водопроводных сооружений и основных водоводов.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Территория первого пояса подземного источника водоснабжения должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердые покрытия.

На этой территории запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации;

-  реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий;

-  проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией  с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

Во втором поясе зоны санитарной  охраны должны предусматриваться санитарные мероприятия:

- выявление, тампонирование или восстановление старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, и имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Не допускается:

- - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

# Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 6 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Станция очистки воды в с. Китерма | ВОС-100, | Проекта нет, стоимость определена по прайсу на продукцию «ЭКОС» | 10 445 000 | 2024-2027 года |
| 2 | Строительство и обустройство двух скважин в с. Китерма | Q = 20 м куб./час, Н = 80 м, | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 660 000 | 2024-2027 года |
| 3 | Реконструкция скважины и водонапорной башни в с. Китерма |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 180 000 | 2024-2027 года |
| 4 | Строительство и обустройство скважины в д. Усть-Китерма |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 270 000 | 2024-2027 года |
| 5 | Строительство водонапорной башни в д. Усть-Китерма | V = 20 м куб.м, Н = 15 м. | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 150 000 | 2024-2027 года |
| 6 | Реконструкция в части замены стального в с. Китерма | ПЭ d=50 мм, L=77 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 106 500 | 2024-2027 года |
| 7 | Реконструкция в части замены участков №1-5а, 6-8а, с. Китерма | ПЭ d=110 мм, L=1253 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 1 879 500 | 2024-2027 года |
| 8 | Прокладка трубопровода в с. Китерма | ПЭ d=110 мм, L=654 м, | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 981 000 | 2024-2027 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 9 | Прокладка трубопровода в с. Усть-Китерма | ПЭ d=110 мм, L=600 м, | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 900 000 | 2024-2027 года |
| 10 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 169 800 | 2024-2027 года |
| 11 | Установка и замена водоразборных колонок |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 580 500 | 2024-2027 года |
| 12 | Замена и установка пожарных гидрантов |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 158 000 | 2024-2027 года |
| 13 | Расчистка колодцев в населенных пунктах |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 90 000 | 2024-2027 года |
|  | Итого |  |  | 16 570 300 |  |

Раздел 8. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Китерминского сельского поселения

8.1. Целевые показатели  развития централизованной системы водоснабжения Китерминского сельского поселения

| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения (целевые показатели холодной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  | Единицы измерения |  | 2023 | Текущий год |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2028 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям |  |  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.2 | Общее количество отобранных проб |  |  | ед. |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1 | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям |  |  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2 | Общее количество отобранных проб |  |  | ед. |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | (ед./км) | 0,16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.2 | Протяженность водопроводной сети | км | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.1 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс. куб. м | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.2 | Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть | тыс. куб. м | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 1,3 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |
| 5.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 10,4 |  | 10,4 |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |  |  |
| 5.2 | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. куб. м | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

# Глава II. Схема водоотведения

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения Китерминского сельского поселения

ООО «Комунсервис», организация осуществляющая вывоз стоков  Китерминского сельского поселения,

В Китерминском сельском поселении нет системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Ливневые стоки отводятся по вертикальной планировке.

В поселении имеется 35 выгребных ям. При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. Стоки вывозятся на полигон жидких отходов в р.п. Крутинка. Население проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

На всей территории Китерминского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Учет сточных вод в поселении не ведется.

# Раздел 10. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Схемой водоотведения запланировано подключение абонентов к сетям водоотведения. До 2034 года предлагается подключить 70%  домов подключенных к водоснабжению. Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод к 2034 году 14,35 тыс.м.куб в с. Китерма.

Общая планируемая производительность Комплекса локальных очистных сооружений канализации  в с. Китерма 60 куб.м в сутки.

В соответствии  разработанной схемы водоотведения переключение объемов ливневых стоков на очистные сооружения до 2034 года не планируется.

# Раздел 11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В связи с тем, что сточные воды в Китерминском сельском поселении сливаются без очистки на рельеф Крутинского района, происходит  загрязнение атмосферного воздуха, почвы и подземных вод.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статье 22 этого Федерального закона в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

Для улучшения экологического состояния сельского поселения схемой водоотведения рекомендуется строительство блочных канализационных очистных сооружений. Расположение объекта показано на схеме водоотведения поселения.

Локальные очистные сооружения.

Схемой предлагается установка комплекса локальных очистных сооружений «Адмирал» фирмы ООО «Адмирал», г. Омск. Фирма ООО «Адмирал» зарекомендовала себя в Омской области как надежный и качественный поставщик оборудования. Характеристики и комплектность очистных сооружений уточнить при разработке рабочего проекта.

Сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу. Установка обеспечивает очистку бытовых сточных вод до показателей, соответствующих ПДК сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Качество воды, прошедшей очистку, соответствует параметрам, представленным в таблице 14. Система биологической очистки серии «Адмирал» представляет собой комплекс сооружений, в которых стоки проходят несколько степеней очистки:

- Механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках);

- Полную биологическую очистку;

- Доочистку (на самопромывных песчаных фильтрах);

- Обеззараживание ультрафиолетом.

Комплекс локальных очистных сооружений «Адмирал» поставляются в полной заводской готовности, наземного контейнерного типа, с УФ установкой обеззараживания воды, установкой обезвоживания осадка. Корпус установки изготавливается из металла с двойной антикоррозийной обработкой.

Состав основного оборудования комплекса очистных сооружений, выполненного по технологии «аэротенк - вторичный отстойник», представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Комплектность поставки.

| № | Наименование оборудование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция подачи стоков на очистку Материал корпуса – стеклопластик. | комплект | 1 |
| 2 | Комплекс сооружений биологической очистки (габаритные размеры L1 – 23400 мм, B1 – 12900 мм, H1 - 2500мм, материал корпуса – металл, с двойной антикоррозионной обработкой): |  |  |
| 2.1 | Блок пескоулавливания | комплект | 1 |
| 2.2 | Блок полной биологической очистки, включающий: 1. Биореактор-нитрификатор; 2. Биореактор-денитрификатор; 3. Вторичный отстойник со встроенными тонкослойными модулями; 4. Блок глубокой доочистки, комплектно с системой встряхивания загрузки; | комплект | 1 |
| 2.3 | Блок-илонакопитель | комплект | 1 |
| 3 | Комплекс воздуходувного оборудования | комплект | 1 |
| 4 | Насосное оборудование | комплект | 1 |
| 5 | Блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод | комплект | 1 |
| 6 | Комплекс реагентного хозяйства, комплектно с растворно-расходными баками и системой дозирования | комплект | 1 |
| 7 | Технологический павильон для размещения воздуходувного оборудования, блока УФ-обеззараживания, комплекса реагентного хозяйства и вспомогательного технологического оборудования. Габаритные размеры L2 – 12000мм, B2 – 2200мм, H2 - 2100мм. Павильон оборудован отоплением, освещением и вентиляцией. | шт. | 1 |
| 8 | Комплекс обезвоживания осадка (в комплекте с установкой приготовления и дозирования флокулянта) | комплект | 1 |

Описание технологии очистки с применением схемы «аэротенк-вторичный отстойник»

Насосная станция подачи стоков на очистку. Насосная станция оборудована сороулавливающей корзиной, выполненной из нержавеющей стали. По средствам поплавковых датчиков происходит попеременное включение насосов. Управление и питание насосами осуществляется с помощью щита управления. Сточная вода насосами перекачивается по трубному узлу за пределы насосной станции. Для регулирования подачи воды в корпусе предусмотрено размещение запорно-регулирующей арматуры. Для удобства обслуживания арматуры предусматривается площадка обслуживания.

Песколовка с нисходяще-восходящим потоком. Песколовки предназначены для извлечения из сточных вод тяжелых примесей минерального происхождения с размером частиц 0,09-0,5 мм и более. Песколовки удаляют частицы гравия, песка, угля, шлака, и.т.д. Песчаная пульпа из песколовки при помощи вертикальных стояков откачивается ассенизационной машиной, после чего подвергается обработке или направляется на дальнейшую утилизацию. После песколовок с нисходяще-восходящим потоком вынос песка не превышает 30%, влажность песка 40-60%.

Комплекс глубокой биологической очистки. Сточные воды подаются в начало денитрификатора. В денитрификаторе установлена мешалка, создающая благоприятную скорость потока 0,3-0,4 м/с, что предотвращает осаждение иловой смеси. В этой зоне аэротенка в безкислородном режиме происходит восстановление нитратов до газообразного азота. Далее иловая смесь поступает в нитрификатор, где происходит дальнейшее окисление легкоокисляемых органических веществ активным илом за счет подачи воздуха. Воздух подается в нитрификатор через систему аэрации, уложенную по дну сооружения, от компрессорного оборудования. Из конца аэробной зоны в начало денитрификатора осуществляется постоянная рециркуляция насосами иловой смеси в объеме 300%-400% от часовой производительности. Далее, иловая смесь поступает в зону вторичного отстаивания. Отстойник оборудован тонкослойными модулями с перекрестной схемой движения воды через пластины, что позволяет повысить эффективность очистки и предотвратить вынос ила из отстойника. Из пирамидальной части вторичного отстойника осуществляется рециркуляция активного ила и отвод избыточного ила в илонакопитель (или на полигон ТБО). Для интенсификации осаждения взвеси и извлечения из сточных вод фосфатов в зону вторичного отстаивания осуществляется дозирование раствора коагулянта. Приготовление и дозирование раствора реагента осуществляется в специальном реагентном блоке. Доочистка после отстойников производится на блоках полимерной загрузки. Блоки оборудованы эрлифтами для орошения загрузки, системами встряхивания и постоянной аэрации. Сборным лотком очищенные сточные воды подаются на блок УФ-обеззараживания.

Технологический павильон. В павильоне установлены воздуходувное оборудование, комплекс обезвоживания осадка и вспомогательное технологическое оборудование.

Комплекс обезвоживания осадка. Данный комплекс предназначен для снижения влажности избыточного активного ила, образующегося в установке биологической очистки до 80%, что обеспечивает снижение общего объема активного ила и, как следствие, уменьшение эксплуатационных затрат, связанных с его утилизацией.

Таблица 8 – Эффективность очистки.

Рисунок 4 – Комплексные локальные сооружения очистки «Адмирал».

Рисунок 5 – Технологическая схема очистных сооружений.

Рисунок 6 – Схема комплекса очистных сооружений.

Преимущества очистных сооружений:

- минимальные затраты на строительство;

- отсутствие запаха и шума;

- имеется возможность наращивания объемов производительности за счет установки дополнительных модульных блоков;

- использование новейших технологий очистки стоков обеспечивает надежную очистку стоков до показателей рыбохозяйственных водоемов;

- более низкая стоимость по сравнению с установками зарубежных фирм при высокой эффективности очистки и надежности работы;

- при обслуживании не требуется специальной подготовки и высокой квалификации персонала.

# Раздел 12. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

### 12.1. Предложения по строительству канализационных сетей и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод

Для повышения качества жизни населения Китерминского сельского поселения рекомендуется запланировать прокладку канализационных сетей в с. Китерма, подключить выпуски к канализации объектов муниципального образования, центральные улицы села. Трубопровод рекомендуется выполнить из безнапорных полиэтиленовых труб и напорных полиэтиленовых труб общей протяженностью 3 км и диаметрами 110,159 и 225 мм. Трассировку и диаметр прокладки трубопровода уточнить при разработке рабочего проекта на наружные сети водоотведения.

- в с. Китерма предлагается к строительству безнапорные сети по основным улицам населенного пункта, L=367, d=225, L=1750 м, d=159 мм и напорных сетей L=930 м, d=110 мм. Целью мероприятия является обеспечение централизованного водоотведения центральной части с. Китерма. Срок реализации проекта – 2024-2034 гг.

В населенных пунктах, где имеются социальные объекты, предлагается установить биотуалеты.

Прокладка канализационных сетей осуществляется ниже глубины промерзания почвы. В целях уменьшения глубин заложения трубопроводы должны трассироваться в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоотведения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Расположение проектируемого трубопровода показано на схеме водоотведения поселения. Существующих сетей канализации в Китерминском сельском поселении нет.

### 12.2. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

В Китерминском сельском поселении на период развития до 2034 года схемой водоотведения предлагается строительство канализационной насосной станции (КНС) в с. Китерма. Схемой предлагается с помощью  КНС отводить стоки населенного пункта на локальные очистные сооружения. Канализационные насосные станции модульные, полного заводского изготовления. Место расположения их указано на перспективной схеме водоотведения.

Схемой предлагается к строительству канализационные модульные насосные станции (PPS фирмы ООО «ГРУНДФОС», КНС по типовому проекту фирмы ООО «Адмирал»). Продукция сертифицирована и соответствуют государственным стандартам качества. Отличительной особенностью является их надежность, безопасность и простота в эксплуатации.

Также использование модульных КНС дает возможность снизить уровень трудозатрат, канализационные насосные станции поставляются в уже смонтированном виде. В модульных КНС используется погружной принцип монтажа насосов. Установка станции производится в грунт ниже отметки поверхности земли. КНС представляют собой модуль полной заводской готовности.

В комплект поставки входят насосы, шкаф управления, арматура, напорные трубопроводы, реле уровня, подъемные цепи, вентиляционный трубопровод, манжеты для подводящего трубопровода. Входной патрубок может быть врезан в резервуар на любом уровне, допустимом для нормальной работы станции.

Особенности и преимущества

- коррозийно-стойкие материалы;

- простота монтажа;

- прочная монолитная конструкция корпуса КНС;

- входные отверстия выполняются на месте;

- форма дна предотвращает скапливание осадка.

1 - Шкаф управления; 2 - Люк обслуживания, алюминий; 3 -  Лестница, алюминий; 4 - Направляющие трубы, нерж. сталь; 5 - Резервуар, стеклопластик; 6 - Автоматическая трубная муфта, чугун; 7 - Погружной насос; 8 - Подводящий патрубок; 9 - Вентиляционный патрубок, нерж. сталь; 10 - Внутренний трубопровод, нерж. сталь; 11 - Задвижка клиновая, чугун; 12 - Напорный патрубок, нерж. сталь; 13 - Шаровый обратный клапан, чугун; 14 - Площадка обслуживания, алюминий; 15 - Кабельный соединитель; 16 - Отбойник, стеклопластик; 17 - Поручень, оцинкованная сталь; 18 - Теплоизоляция; 19 - Анкерные комплекты; 20 – поплавковый включатель.

Рисунок 7 – Насосная станция с погружными насосами (PPS фирмы ООО «ГРУНДФОС»).

Существующих канализационных насосных станций в поселении нет.

### 12.3. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. В Китерминском сельском поселении нет установленных приборов учета сточных вод. Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции Комплекса очистных сооружений канализации

Санитарно-защитная зона очистных сооружений и канализационных насосных станций составляет 20 метров в соответствии с § 7.1.13 таблица 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. При строительстве очистных сооружений обеспечить размеры санитарно-защитной зоны с ограждением территории.

### 13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

При строительстве канализационных сетей прямого воздействия на водный бассейн нет.

Видами воздействия на земельные ресурсы при строительстве объекта могут явиться:

- механическое, биологическое и химическое воздействия на почвенный покров;

- техногенное нарушение исходного состояния почвогрунтов (рытье траншей, котлованов и пр.);

- частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почв в результате использования строительной техники;

- загрязнение территории строительным и бытовым мусором.

Химическое загрязнение почв может произойти при утечке горюче-смазочных материалов в процессе эксплуатации строительной техники и автотранспорта, при заправке строительной техники.

Биологическое загрязнение почв может произойти при сливе хоз-бытовых сточных вод на почвогрунты.

В результате строительства будет происходить образование строительных отходов, которые в случае неправильного обращения с ними, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды.

### 13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод

На территории Китерминского сельского поселения нет существующих очистных сооружений. При строительстве очистных сооружений предусмотреть утилизацию осадка, отправку его на полигон твердых бытовых отходов.

# Раздел 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 9 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс очистных сооружений в с. Китерма | «Адмирал-Б-60» | Технико-коммерческое предложение № 1067 от 22.07.2023 ООО «Адмирал» | 4 486 360 | 2024-2027 года |
| 3 | Строительство КНС в с. Китерма в существующей застройке |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2 080 000 | 2024-2027 года |
| 3 | Строительство сетей канализации в с. Китерма | ПЭ d=159 мм, L=1750 м, ПЭ d=225 мм, L=367 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 2 773 620 | 2024-2027 года |
| 4 | Строительство напорных сетей канализации в с. Китерма | ПЭ d=110 мм, L=930 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 1 052 619 | 2024-2027 года |
|  | Итого |  |  | 10 392 600 |  |